สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา  เทศบาลตำบลบ้านนา

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

| รายงานการตรวจวิเคราะห์ | เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา | ผลการตรวจวิเคราะห์ | สรุปผลการการตรวจวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- |
| MPN.Coliforms /100 มิลลิลิตร (ตัวบ่งชี้ความสะอาดของน้ำ) | น้อยกว่า 2.2 ในน้ำ 100 มิลลิลิตร | 1.1 | ผ่าน |
| E.coli /100 มิลลิลิตร (สารที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร) | ต้องไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |
| Salmonella spp /100 มิลลิลิตร (จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค) | ต้องไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |
| S.aureus /100 มิลลิลิตร (จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค) | ต้องไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ

| รายงานการตรวจวิเคราะห์ | เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา | ผลการตรวจวิเคราะห์ | สรุปผลการการตรวจวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความเป็นกรด-เป็นด่าง ที่ 25 องศาเซลเซียล | 6.5 – 8.5 | 7.3 | ผ่าน |

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

| รายงานการตรวจวิเคราะห์ | เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา | ผลการตรวจวิเคราะห์ | สรุปผลการการตรวจวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณสารทั้งหมด | ต้องไม่เกิน 1,000 | 93.2 | ผ่าน |
| คลอไรด์ (โดยคำนวณเป็นคลอลีน) | ต้องไม่เกิน 250 | น้อยกว่า 5.0 | ผ่าน |
| ความกระด้าง (โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) | ต้องไม่เกิน 500 | 53.4 | ผ่าน |
| ไนเตรท (โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน) | ต้องไม่เกิน 50 | น้อยกว่า 0.4 | ผ่าน |
| เหล็ก | ต้องไม่เกิน 0.5 | น้อยกว่า 0.03 | ผ่าน |
| ตะกั่ว | ต้องไม่เกิน 0.01 | ไม่พบ | ผ่าน |
| สารหนู | ต้องไม่เกิน 0.01 | น้อยกว่า 0.005 | ผ่าน |